| МИНИСТЕРУЛ ДЕЗВОЛТЭРИЙ ЕКОНОМИЧЕ АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | МIНIСТЕРCТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИДНIСТРОВСЬКОI МОЛДАВСЬКОI РЕСПУБЛIКИ |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

_____________________					                                    № _______________

г. Тирасполь

О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2019 года № 782 «Об утверждении Положения по техническому обслуживанию лифтов (подъемников) в Приднестровской Молдавской Республике»

(регистрационный № 9182 от 27 ноября 2019 года) (САЗ 19-46)

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ  18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22- 14), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), от 3 июня 2024 года № 273 (САЗ 24-24), от 26 августа 2024 года № 392 (САЗ 24-36), от 24 марта 2025 года № 80 (САЗ 25-12), приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики   от 11 сентября 2019 года № 782 «Об утверждении Положения по техническому обслуживанию лифтов (подъемников) в Приднестровской Молдавской Республике»  (регистрационный № 9182 от 27 ноября 2019 года) (САЗ 19-46) с изменениями и дополнением внесенными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 1 февраля 2023 года № 72 (регистрационный № 11660 от 20 февраля 2023 года) (САЗ 23-8), следующее изменение:

Приложение № 1 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Первый заместитель Председателя

Правительства Приднестровской

Молдавской Республики – министр                                                                     С.А. Оболоник

Приложение к Приказу

Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении Положения по техническому

обслуживанию лифтов (подъемников) в

Приднестровской Молдавской Республике»

(регистрационный № 9182 от 27 ноября 2019 года) (САЗ 19-46)

Приложение № 1 к Положению по техническому

обслуживанию лифтов (подъемников) в

Приднестровской Молдавской Республике»

## Таблица №1

| № нормы | Наименование работ (объект осмотра) | Состав работ | Число исполнителей, чел. | Разряд работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение | Визуальная проверка освещения посадочных площадок. Проверка освещения купе. Проверка освещения подходов к машинному помещению и машинного помещения. | 1 | 2 | 1 лифт | 0,09 |
| 2 | Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями | Проверка автоматических замков дверей стандартным шаблоном. Проверка действия кнопки стоп. | 1 | 2 | 1 этаж | 0,037 |
| 3 | Проверка купе кабины лифта | Визуальная оценка состояния купе кабины. | 1 | 2 | 1 купе | 0,03 |
| 4 | Проверка купе кабины лифта | Проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей. Проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта. Прочистка паза порожка дверей. | 1 | 2 | 1 купе | 0,18 |
| 5 | Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам | Проверка работы лифта по вызовам. Проверка световой сигнализации. Проверка точности остановок по этажам. | 1 | 2 | 1 этаж | 0,12 |
| 6 | Проверка точности остановок и работы лифта по приказам | Проверка состояния и работы панели приказов. Проверка точности остановок по этажам. | 1 | 2 | 1 этаж | 0,06 |
| 7 | Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) | Осмотр ограждения. Проверка наличия предупредительных плакатов. Проверка запирания дверей шахты. | 1 | 2 | 1 этаж | 0,06 |
| 8 | Проверка санитарного состояния кабины | Проверка санитарного и противопожарного состояния кабины. Уборка. | 1 | 2 | 1лифт | 0,04 |
| 9 | Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты | Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты. Уборка. | 1 | 2 | 1лифт | 0,06 |
| 10 | Проверка машинного помещения | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Поддержание санитарного состояния согласно требованиям. | 1 | 2 | 1 машинное помещение | 0,18 |
| 11 | Контроль за работой лифта | Диспетчерский контроль с пульта системы ДССЛ: до 60 лифтов на пульте до 250 лифтов на пульте | 1 | 1 | лифт | 0,492 0,3 |

###### Таблица № 2

| № нормы | Наименование работ (объект обслуживания) | Состав работ | Число исполни телей, чел. | Разряд работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выполнить работы входящие во внутримесячный технический осмотр (ВТО). |  |  |  |  |
| 2 | Тормозное устройство | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. | 1 | 5 | 1 тормозное устройство | 0,50 |
| 3 | Электромагнит тормозного устройства | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитопровода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. | 2 | 3-1 5-1 | 1 электромагнит | 0,25 |
| 4 | Распашные двери шахты | Проверка и регулировка зазоров. Проверка и регулировка свободного ход контакта контроля притвора ДШ. Проверка исправности действия пружины контакта контроля запирания двери шахты неавтоматическим замком и пружины неавтоматического замка. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Проверка правильности установки контроля запирания двери шахты автоматическим замком. Очистка от нагара поверхности контактов и проверка исправности пружин и шплинтов контактов. Проверка и подтяжка клеммных соединений проводов контактов, корпуса замка и контактов, а также их заземление. Проверка поочередно исправности действия контактов дверей шахты и исправности действия автоматического замка. Убедиться в отсутствии разрыва цепи управления при воздействии на ручку неавтоматического замка. Проверка и подтяжка креплений петель, упоров, контактов и их корпусов, фартука, клеммных соединений проводов, а также их заземления. | 1 | 4 | 1 этаж | 0,13 |
| 5 | Двери шахты с автоматическими раздвижными дверями | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок. Проверка троса, пружин. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. | 1 | 4 | 1 этаж | 0,26 |
| 6 | Подвижный пол кабины | Осмотр и очистка нижней балки и деталей подвижного пола. Подтяжка креплений. Регулировка хода подвижного пола укорачиванием или удлинением тяг. Регулировка растворов и провалов подпольных контактов и зазоров между упорами и штоками контактов. Проверка работы пола. Проверка исправности действия механизма пола и подпольных контактов грузом 15 кг. | 2 | 2-1 4-1 | 1 кабина | 0,36 |
| 7 | Освещение | Проверка освещения шахты и приямка. | 1 | 2 | 1 лифт | 0,03 |
| 8 | Привод дверей кабины | Очистка привода от загрязнений. Проверка надежности крепления редуктора, электродвигателя. Проверка надежности крепления и соосности шкивов. Проверка натяжения ремня и его износ. Проверка уровня масла в редукторе и долив до нормативного состояния. Проверка износа червячной пары редуктора. Проверка и регулировка блок-контактов открывания и закрывания дверей (ВКО и ВКЗ), микропереключателя реверса. Проверка крепления водила и элементов на нем (в том числе: кулачки, рычаг реверса, шток, ролик и т.п.) Проверка срабатывания реверса и привода в целом. - лифт г/п 320 кг (400кг) -лифт г/п 500 кг (630кг) с широкой створкой | 1 | 4 | 1 привод | 0,21 0,33 |
| 9 | Электродвигатель главного привода | Проверка и подтяжка крепления электродвигателя. Проверка крепления и износа буферных пальцев. Проверка надежности крепления моторной полумуфты. Проверка соосности. Проверка смазки подшипников и их износа. Зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления. | 1 | 3 | 1 эл.двигатель | 0,17 |
| 10 | Этажные переключатели | Проверка и регулировка зазоров между торцом оси ролика и дном комбинированной отводки. Выверка положения этажного переключателя относительно комбинированной отводки. Установка зазора между корпусом переключателя и комбинированной отводкой. Проверка и регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов. Смазка оси ролика. Проверка наличия заземления. | 2 | 4-1 2-1 | 1 эт.переключ. | 0,06 |
| 11 | Электроаппараты на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.). Электроаппараты, установленные в приямке | Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов контактов. Подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах. Осмотр подводки к электроаппаратам. Осмотр, проверка, очистка от нагара. Регулировка провалов и растворов. Подтяжка клеммных соединений. Осмотр подвески к электроаппаратам. | 2 | 4-1 2-1 | 1 эл.аппарат | 0,1 |
| 12 | Устройство слабины подъемных канатов (СПК) | Проверка и подтяжка креплений СПК. Проверка легкости хода. Очистка и смазка шарнирных соединений. Выверка зазора между рамкой и роликом контакта. | 2 | 4-1 2-1 | 1 устройство | 0,01 |
| 13 | Крыша кабины и каркас | Осмотр оборудования крыши кабины и каркаса. Очистка от загрязнений, протирка ветошью. Осмотр и подтяжка разъемных соединений, осмотр сварных соединений. | 2 | 4-1 2-1 | 1 кабина | 0,1 |
| 14 | Смазывающие аппараты в кабине | Проверка крепления. Очистка от загрязнений. Долив масла. | 1 | 3 | 1 смазывающий аппарат | 0,09 |
| 15 | Датчики селекции или точной остановки | Осмотр и подтяжка креплений датчика, шунта. Проверка зазоров между датчиком и шунтом. | 1 | 3 | 1 датчик | 0,03 |
| 16 | Проверка электромагнитной отводки (ЭМО) | Проверка износа ЭМО. Проверка ЭМО в работе. | 1 | 2 | 1 ЭМО | 0,05 |
| 17 | Очистка приямка | Очистка приямка от мусора. Вынос мусора. Протирка металлоконструкций ветошью. | 2 | 2 | 1 приямок | 0,05 |
| 18 | Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины | Вызов оператора ДССЛ. Оценка качества переговорной связи. Контроль за прохождением сигналов «Дверь шахты открыта» и «Пассажир в неподвижной кабине» на ДССЛ. | 1 | 2 | 1 кабина | 0,07 |
| 19 | Проверка двухсторонней переговорной связи из машинного помещения и сигналов неисправности лифта, также контроля закрытия дверей | Проверка контроля закрытия двери машинного помещения. Контроль за прохождением сигнала «Нет фазы» на ДССЛ. Вызов диспетчера ДССЛ, оценка качества двусторонней связи из машинного помещения. | 1 | 2 | 1 машинное помещение | 0,03 |
| 20 | Гидроцилиндр | Произвести очистку от загрязнений и осмотр гидроцилиндра и штока. Проверить заполнение емкости для сбора масла, при заполнении опорожнить. | 1 | 3 | 1 гидроцилиндр | 1,15 |
| 21 | Гидроагрегат | Проверить отсутствие течи масла из бака гидроагрегата. Проверить уровень масла в баке агрегата. Произвести осмотр и очистку блока клапанов. Произвести осмотр другого оборудования установленного в машинном помещении (охладитель масла, блока аварийного питания и пр.). Очистить оборудование от загрязнений. | 1 | 3 | 1 гидроагрегат | 1,35 |

###### Таблица № 3

| № нормы | Наименование работ (объект обслуживания) | Состав работ | Число исполни телей, чел. | Разряд работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выполнить работы входящие в месячный текущий ремонт (ТО-1) |  |  |  |  |
| 2 | Ограждение шахты | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. | 1 | 3 | 1 этаж | 0,22 |
| 3 | Канатоведущий шкив | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. | 2 | 4-1 2-1 | 1 КВШ | 0,67 |
| 4 | Канаты тяговые и ограничителя скорости | Очистка канатов ограничителя скорости и тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. | 2 | 4-1 2-1 | 100м | 1,20 |
| 5 | Башмаки кабины и противовеса | Осмотр башмаков. Очистка башмаков от загрязнений. Регулировка зазоров по штихмассу. Подтяжка креплений. Проверка состояния и действия пружин, регулировка. Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. - лифты с раздвижными дверями - лифты с распашными дверями | 1 | 3 | 1 башмак | 0,17 0,20 |
| 6 | Кабина лифта с распашными дверями | Проверка состояния щитов купе и их закрепление. Проверка крепления вентиляционных решеток, аппаратов в купе и плафона освещения. Проверка крепления фартучного устройства. Проверка крепления и работа контакта ДК. Проверка крепления створок и упоров дверей кабины, их состояние. Очистка купе кабины. | 1 | 3 | 1 дверь | 0,33 |
| 7 | Кабина лифта с раздвижными дверями | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона. Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния тросика связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины изнутри. | 2 | 4-1 2-1 | 1 дверь | 0,51 |
| 8 | Пост управления в кабине | Осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышек. Проверка работы контактных пар, исправности пружин, целостности кнопок. Подтяжка клемм. Закрепление крышки. | 1 | 4 | 1 аппарат управления | 0,40 |
| 9 | Подвеска кабины | Осмотр и очистка ветошью подвески кабины. Проверка целостности канатодержателей, тяг, осей, пальцев, шплинтов. Проверка горизонтального балансира. | 2 | 4-1 2-1 | 1 подвеска | 0,26 |
| 10 | Подвеска противовеса, каркас противовеса | Очистка подвески противовеса. Проверка износа тяг и балки. Проверка состояния пружин, клиновых зажимов, обойм, втулок, осей, чашек. Проверка резьбовых соединений, состояния шплинтов. Очистка каркаса и груза от загрязнений. Проверка отсутствия перекоса. Проверка креплений верхней и нижней балок, стяжки стояков. Проверка крепления грузов и их состояние. | 2 | 4-1 2-1 | 1 противовес | 0,59 |
| 11 | Вызывные аппараты | Проверка и подтяжка клеммных соединений проводов и деталей, очистка контактных поверхностей. Проверка работы аппарата. Проверка наличия заземления. | 1 | 3 | 1 аппарат | 0,19 |
| 12 | Трансформаторы | Очистка корпуса и обмоток. Подтяжка креплений и стяжка магнитопровода. Зачистка и подтяжка клеммных соединений. | 2 | 4-1 2-1 | 1 трансформатор | 0,16 |
| 13 | Ограничитель скорости (ОС) | Снятие каната ограничителя скорости со шкива. Навеска каната на шкив. Осмотр и очистка корпуса ограничителя от загрязнений. Осмотр шкива ограничителя. Очистка рабочего ручья от загрязнений. Проверка отсутствия заеданий шарнирных соединений, состояния подвижных грузов. | 2 | 4-1 2-1 | 1 ограничитель | 0,37 |

###### Таблица № 4

| № нормы | Наименование работ (объект обслуживания) | Состав работ | Число исполни телей, чел. | Разряд работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выполнить работы входящие в квартальный текущий ремонт (ТО-3). |  |  |  |  |
| 2 | Вводный рубильник | Внешний осмотр, очистка. Проверка состояния соединений проводов, контактных стоек, пинцетов. Проверка крепления рычага, траверсы ножей. Подтяжка клеммных соединений. Регулировка зазоров пинцетов. Проверка заземляющего проводника. | 1 | 4 | 1 устройство | 0,64 |
| 3 | Редуктор главного привода | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцепле-нии червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. | 2 | 5-1 2-1 | 1 лебедка | 0,44 |
| 4 | Отводные блоки | Проверка крепления балок и блока на балках. Очистка и проверка износа ручьев. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. | 2 | 4-1 2-1 | 1 блок | 0,75 |
| 5 | Буферное устройство | Пружинное буферное устройство (очистка пружин буфера; осмотр пружин; проверка креплений стаканов; проверка целостности тумб). Гидравлическое буферное устройство (очистка буфера; проверка уровня масла (при необходимости его долив); проверка действия выключателя). | 2 | 4-1 2-1 | 1 устройство | 0,11 |
| 6 | Электропроводка в клеммной коробке шахты | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки шахты. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. | 1 | 3 | 1 коробка | 0,28 |
| 7 | Натяжное устройство | Очистка натяжного устройства. Подтяжка креплений. Проверка смазки шарнира и подшипников. Проверка горизонтальности. Проверка срабатывания блок-контакта. | 2 | 4-1 2-1 | 1 устройство | 0,71 |
| 8 | Электропроводка в машинном помещении | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. | 2 | 4-1 2-1 | 1 машинное помещение | 0,35 |
| 9 | Электропроводка в шахте лифта | Очистка открыто проложенной проводки. Устранение провисаний. Проверка состояния на выходах из труб, металлорукавов и на водах в электроаппараты, светильники. | 2 | 4-1 2-1 | 1 шахта | 0,35 |
| 10 | Подвесной кабель | Проверка креплений кабеля в шахте и под кабиной. Проверка отсутствия отклонения кабеля от вертикальности во времени движения. Визуальная проверка защитной изоляции и состояния мест разделки оболочки кабеля. | 1 | 3 | 1 кабель | 0,39 |
| 11 | Электропроводка в клеммной коробке кабины | Осмотр электропроводки. Вскрытие клеммной коробки кабины. Осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений. Восстановление маркировки. Закрытие клеммной коробки. | 1 | 3 | 10 клемм | 0,28 |
| 12 | Шкаф управления | Очистка электроаппаратуры и шкафа управления от пыли. Проверка коммутационной аппаратуры и ее регулировка. Проверка клеммных соединений, разъемов и мест паек. Проверка и регулировка параметров электросхемы. Проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в шкафу управления. Проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры. Проверка цепей заземления. Проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта. -для лифтов со скоростью движения кабины до 071 м/с -для лифтов со скоростью движения кабины до 1 м/с -для лифтов со скоростью движения кабины более 1 м/с | 2 | 5-1 4-1 | 1 шкаф | 4,36 5,22 6,17 |
| 13 | Электромагнитная отводка (ЭМО) | Очистка от загрязнений электромагнита и механической части отводки. Контроль износа втулки магнита и шарниров механической части. | 1 | 3 | 1 ЭМО | 0,75 |
| 14 | Гидроагрегат | Проверить крепление штока и каркаса кабины лифта. Проверить исправность предохранительного клапана. | 1 | 3 | 1 гидроагрегат | 1,09 |

###### Таблица  № 5

| № нормы | Наименование работ (объект обслуживания) | Состав работ | Число исполни телей, чел. | Разряд работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выполнить работы входящие в полугодовой текущий ремонт (ТО-6). |  |  |  |  |
| 2 | Ловители | Очистка системы ловителей от загрязнений. Проверка легкости хода и установочных размеров шарнирно-рычажного механизма. Смазывание шарниров. Проверка зазоров между клиньями. | 2 | 5-1 3-1 | 1 система | 0,61 |
| 3 | Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) | Перебрасывание каната ОС на контрольный шкив и обратно. Включение лифта в работу в режиме управления из машинного помещения (пуск вниз) и проверка срабатывания ОС и ловителей. Снятие кабины с ловителей. Включение лифта в нормальный режим работы. | 2 | 4-1 2-1 | 1 ОС | 0,14 |
| 4 | Специальные блоки | Перевод лифта в режим управление из машинного помещения. Проверка элементов блока. Проверка соединений разъемов, обтяжка клемм, контроль состояния мест пайки. Замер параметров эл. схем. Проверка блока на функционирование. | 1 | 5 | 1 блок | 1,42 |
| 5 | Направляющие кабины и противовеса | Выверка направляющих по штихмассу. Проведение замеров отклонения от вертикального положения. Выставление направляющих. Зачистка мест стыков. Проверка и подтяжка креплений направляющих. Проверка крепления закладных. Очистка направляющих от загрязнений. | 2 | 4-1 2-1 | 1 этаж | 0,61 |
| 6 | Проверка работы лифта во всех режимах | -Для лифтов с распашными дверями | 2 | 4-1 2-1 | 1 лифт | 0,30 |
|  |  | -Для лифтов с одиночным управлением и скоростью до 0,71м/с | 2 | 4-1 2-1 | 1 лифт | 0,38 |
|  |  | -Для лифтов с одиночным управлением и скоростью до 1,0 м/с | 2 | 5-1 3-1 | 1 лифт | 0,46 |
|  |  | -Для лифтов с парным управлением | 2 | 5-1 3-1 | 1 лифт | 0,97 |
|  |  | -Для лифтов с групповым управлением | 2 | 5-1 3-1 | 1 лифт | 1,95 |